# Marathon – M12V105FT Datenblatt

## Anschluss: F-M6-90°

## Spezifikationen:

Daten gelten auch für UL 94 V0 Ausführung. Ersetzen Sie dazu das "H" in der Sachnummer durch ein "V".

Beispiel

| Standard | NAMF120105 | H | M0FA |
| --- | --- | --- | --- |
| UL 94 V0 | NAMF120105 | V | M0FA |

Umschalten auf: Entladung bei 25 °C/inches/lbs

| Exide Typbezeichnung | Nenn- spannung V | Nenn- kapazität C10 1,80 V/Z 20°C Ah | Nenn- kapazität C8 1,75 V/Z 25°C Ah | Nenn- kapazität C1 1,60 V/Z 20°C Ah | Länge (l) max. mm | Breite (b/w) max. mm | Höhe (h1) max. mm | Gewicht ca. kg | Innen- wider- stand mOhm | An- schluss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M12V105FT | 12 | 100 | 104 | 71,3 | 511 | 110 | 238 | 35,8 | 5,7 | F-M6-90° |

## Konstantstromentladung in A @ 20 °C

| Sachnummer | V/Z | 15 min | 30 min | 1 h | 1,5 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 10 h | 20 h | 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAMF120105HM0FA | 1,94 | 121 | 79,9 | 52,4 | 38,3 | 30,6 | 22,3 | 17,9 | 14,9 | 12,6 | 9,74 | 7,96 | 4,20 | 3,60 |
| NAMF120105HM0FA | 1,92 | 132 | 86,0 | 55,8 | 40,6 | 32,3 | 23,5 | 18,7 | 15,8 | 13,4 | 10,3 | 8,42 | 4,50 | 3,79 |
| NAMF120105HM0FA | 1,90 | 141 | 91,6 | 59,4 | 42,9 | 34,1 | 24,6 | 19,6 | 16,4 | 14,1 | 10,9 | 8,90 | 4,70 | 3,97 |
| NAMF120105HM0FA | 1,87 | 153 | 97,9 | 62,6 | 45,1 | 35,7 | 25,8 | 20,4 | 17,0 | 14,7 | 11,4 | 9,34 | 4,90 | 4,17 |
| NAMF120105HM0FA | 1,85 | 154 | 101 | 64,7 | 46,5 | 36,9 | 26,5 | 21,0 | 17,5 | 15,1 | 11,7 | 9,59 | 5,20 | 4,32 |
| NAMF120105HM0FA | 1,83 | 163 | 104 | 66,3 | 47,6 | 37,7 | 27,1 | 21,4 | 17,9 | 15,4 | 12,0 | 9,79 | 5,20 | 4,40 |
| NAMF120105HM0FA | 1,80 | 179 | 109 | 68,3 | 49,0 | 38,7 | 27,8 | 21,9 | 18,3 | 15,7 | 12,2 | 10,0 | 5,30 | 4,48 |
| NAMF120105HM0FA | 1,78 | 184 | 112 | 69,3 | 49,7 | 39,2 | 28,1 | 22,2 | 18,5 | 15,9 | 12,4 | 10,1 | 5,30 | 4,53 |
| NAMF120105HM0FA | 1,75 | 190 | 115 | 70,0 | 50,2 | 39,7 | 28,5 | 22,5 | 18,7 | 16,1 | 12,6 | 10,2 | 5,40 | 4,55 |
| NAMF120105HM0FA | 1,73 | 192 | 116 | 70,5 | 50,6 | 40,0 | 28,6 | 22,6 | 18,8 | 16,1 | 12,7 | 10,3 | 5,40 | 4,56 |
| NAMF120105HM0FA | 1,70 | 195 | 118 | 71,2 | 51,1 | 40,4 | 28,8 | 22,7 | 18,9 | 16,2 | 12,7 | 10,3 | 5,40 | 4,58 |
| NAMF120105HM0FA | 1,67 | 199 | 119 | 72,0 | 51,6 | 40,7 | 29,0 | 22,8 | 19,0 | 16,3 | 12,8 | 10,4 | 5,40 | 4,59 |
| NAMF120105HM0FA | 1,65 | 200 | 120 | 72,6 | 52,0 | 41,0 | 29,2 | 22,9 | 19,0 | 16,3 | 12,9 | 10,4 | 5,40 | 4,60 |

## Konstantleistungsentladung in W/Block @ 20 °C

| Sachnummer | V/Z | 15 min | 30 min | 1 h | 1,5 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 8 h | 10 h | 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAMF120105HM0FA | 1,94 | 1250 | 968 | 612 | 443 | 352 | 255 | 203 | 170 | 112 | 91,8 | 41,9 |
| NAMF120105HM0FA | 1,92 | 1526 | 1025 | 651 | 470 | 373 | 269 | 213 | 180 | 118 | 97,0 | 44,2 |
| NAMF120105HM0FA | 1,90 | 1642 | 1085 | 690 | 497 | 393 | 283 | 224 | 187 | 125 | 102 | 46,4 |
| NAMF120105HM0FA | 1,87 | 1771 | 1144 | 722 | 519 | 410 | 295 | 233 | 194 | 130 | 106 | 48,3 |
| NAMF120105HM0FA | 1,85 | 1782 | 1185 | 743 | 533 | 422 | 303 | 239 | 199 | 134 | 109 | 49,6 |
| NAMF120105HM0FA | 1,83 | 1863 | 1216 | 760 | 545 | 431 | 309 | 244 | 203 | 137 | 112 | 50,3 |
| NAMF120105HM0FA | 1,80 | 1983 | 1249 | 780 | 558 | 441 | 316 | 249 | 207 | 140 | 114 | 51,2 |
| NAMF120105HM0FA | 1,78 | 2037 | 1272 | 789 | 565 | 446 | 319 | 252 | 210 | 142 | 115 | 51,7 |
| NAMF120105HM0FA | 1,75 | 2116 | 1292 | 796 | 570 | 450 | 322 | 254 | 211 | 143 | 116 | 52,0 |
| NAMF120105HM0FA | 1,73 | 2126 | 1304 | 800 | 572 | 451 | 323 | 255 | 212 | 144 | 117 | 52,1 |
| NAMF120105HM0FA | 1,70 | 2142 | 1312 | 803 | 575 | 453 | 324 | 256 | 213 | 144 | 117 | 52,2 |
| NAMF120105HM0FA | 1,67 | 2158 | 1321 | 806 | 577 | 455 | 325 | 257 | 213 | 145 | 117 | 52,4 |
| NAMF120105HM0FA | 1,65 | 2169 | 1326 | 809 | 579 | 456 | 326 | 257 | 214 | 145 | 118 | 52,5 |